## PDG
TITRE | REPORTING - DEPLOIEMENT PLUTO LIVE REPORT
Objet | Suivi journalier de l'état de fonctionnement - Pluto Live Report
Cadre d'application | Lafarge Granulats France
Emetteur | Direction Technique Nationale - Direction du Matériel
Suivi des Evolutions | 2017-03-10 | Version 1 | S. Hostiou - Création du document

## Document
| Nom Site | Département | Modem | email | Données | Remarques | En Fonctionnement
Modification légère
1 | Montpouillan |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Modem encore éteint - Données Tonnage null - HMC et HMV à calculer sur Pluto car non correct sur l'automate
2 | Le Fieu |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Firmware Modem MAJ
3 | Cabanac |  | Ewon Flexy 205
4 | Fontet |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Débit non conforme à la journée de production (heure de marche de la bascule (surement lié au problème suivant) - RAZ de la bascule T103 à programmer chaque jour 23h00
5 | Bernières-sur-Seine (Chargement Bateaux) | 27 | Etic Telecom |  |  |  | HS
6 | Choisy au Bac | 60 | Ewon Flexy 205 |  |  | Voir HO du site | Pas de Pluto
7 | Triel sur Seine | 78 | Ewon Flexy 205 |  |  | Courbe BG1 => min à 0
8 | Fercé sur Sarthe | 72 | Ewon Flexy 205 |  |  | Firmware Modem MAJ
9 | Fercé Cloud | 72 | Cloud eWon |  |  | Relancé sur le pc technique
10 | Cheviré | 44 | Ewon Flexy 205
11 | Porte Joie | 27 | Etic Telecom
12 | Sandrancourt | 78 | Ewon Flexy 205 |  |  | Remise en place du débit T2P - Ajout HMC du BG2
13 | La Calmette | 30 | Etic Telecom
14 | La Brosse Montceaux | 77 | Etic Telecom |  |  | Intervention le jeudi 05/03/20
15 | Champs Prés | 86 | Etic Telecom
16 | Bellegarde | 30 | Etic Telecom |  |  | Relancé depuis le 24/02 - Modem Etic déconnecté le 03/03
17 | Hermé | 77 | Etic Telecom
18 | Rivecourt | 60 | Etic Telecom |  |  | Relancé le 02/03
19 | Chevrières | 60 | Ewon Flexy 205 |  |  | Données Gravillons et Sables de nouveaux en marche.
20 | Chevrières Cloud | 60 | Cloud eWon
21 | Montlouis |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Vérifier sur la table automate la donnée de tonnage T5 = > à chaque changement de Silo en sortie du primaire provoque une remise à zéro de la variable actuel (%MW19206) du compteur de tonnage (voir config sur modem) - Rajouter les variables - Voir avec Exakom pourquoi valuer d'intensité du broyeur est restée bloquée à 100 A (voir rapport du 03/03)
22 | Prasville | 28 | Etic Telecom |  |  | Modification du rapport demandée par Dimitri fait le 21/02
23 | Pont de Colonne | 21 | Etic Telecom
24 | Saverdun | 9 | Ewon Flexy 205 |  |  | Restart du service, une variable génère une valeur illisible par Pluto (infini) qui empêche la génération du projet sur le Report Viewer. - Rajouter sur le cloud Aquitaine
25 | Villeneuve-Lès-Maguelone | 34 | Etic Telecom
26 | Vritz | 44 | Ewon Flexy 205 |  |  | Vérifier l'hypothèse du manque de réseau internet sur Vritz durant la semaine 10.
27 | Vritz Cloud | 44 | Cloud eWon
28 | Stations Météo |  |  |  |  | En général: Revoir le projet => Problème de génération d'image qui bloque la génération sur le Web Villeneuve: Disjoncteur électronique HS, remplacé par celui de combaillaut en attendant. Rediscuter des conditions d'activation des pompes avec Farid et Gil. LeBeausset: Modifier les conditions d'activation des pompes (voir Mail de Romain).
29 | Signes |  | Etic Telecom |  |  | PC d'archivage mis à disposition - Pluto Actif - Voir avec Alibert pour lise à disposition des données (table des variables, adresse IP automate) - Envoyer un premier exemple de rapport à Aurelien - Voir comment généré la clé de sécurité OPC UA de Pluto à WinCC et de WinCC à Pluto (comment crée cette communication) - Voir les principes de communication du protocole S7-Industrial et Comment communiquer avec Pluto via ce protocole de communication - Demander à Alibert des copies d'écrans du site
30 | Cusset | 03 | Etic Telecom
31 | Givet | 08 | Etic Telecom
32 | Espira de l'Agly | 66 | Etic Telecom
33 | Chaze Henry | 49 | Ewon Flexy 205
34 | Bernières-sur-Seine (Installation de traitement) | 27 | Ewon Flexy 205
35 | Petit Craz |  | Ewon Flexy 205
36 | Saint Bonnet |  | Ewon Flexy 205
37 | Mauron |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Francois - Plus tard
38 | Lanester |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Donnée : T11 (produit finis) + 2 Extracteur (EX1 ET EX2) qui donne le débit d'entrée (faire la somme des deux). OET (automatisme) - pose et raccordements des modems au poste de pilotage à proximité des postes de supervision - Les modems doivent être interfacé avec les automates pour récupérer les données - Automate siemmens S7-300
39 | Brest |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Données à suivre: T11 (produit finis)- Hbroyeur avec courbe de fonctionnement - Débit T104 (sortie trémie d'alimentation). OET (Automatisme) + CEI (intervention) - Pose et raccordements des modems au poste de pilotage à proximité des postes de supervision - Les modems doivent être interfacé avec les automates pour récupérer les données - Automate Schneider Electric
40 | Le Beausset |  | Ewon Flexy 202 |  |  | Mise en place réseau du site - Contacter ETI pour adresse automate et table des variables - Contacter Sautres pour données IHM

## Rapport sur la compatibilité
Rapport sur la compatibilité concernant DI - Sites Pluto - 20191212.xls
Exécuté le 17/01/2020 00:50
Les fonctionnalités répertoriées ne seront pas disponibles si vous ouvrez le classeur dans une version antérieure d’Microsoft Excel ou si vous l’enregistrez dans un format de fichier antérieur.
Perte mineure de fidélité | Nb d'occurrences | Version
Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible. | 5 | Excel 97-2003